## Slide 2
冷却塔声波收水系统
技术原理｜系统方案｜实测证据｜效益分析

## Slide 3
一页核心结论
02
≥15%
蒸发水回收率
按约定测试边界与同工况归一化方法计算
01 项目验证
多个电厂项目测试结果表明，蒸发水回收率不低于15%。
02 工程实施
从水量平衡、布置设计到同工况测试和归一化验收，形成完整实施路径。
03 收益核算
分别核算直接回收收益、可验证的联动收益和系统运行费用。
三份正式测试材料均验证了不低于15%的蒸发水回收效果。

## Slide 4
目录
03
01
项目背景
为什么做、回收什么
02
技术原理
如何促使液滴凝并回落
03
产品介绍
系统组成、布置与控制
04
效益分析
确定性收益与边界
05
项目案例
三份正式测试证据
06
实施与验收
从基准期到长期运行

## Slide 5
项目背景与节水需求
04
湿式冷却塔依靠蒸发散热，补水是一项持续发生的运行成本。
项目价值首先来自可回收的蒸发水。
收益判断需要回到客户实际水量平衡。
验收需要排除负荷、气象与运行方式差异。
现场系统设备与气源配置

## Slide 6
客户痛点与技术机会
05
01
水量边界清晰
区分蒸发水、排污水、风吹损失和其他补水边界。
02
测试工况可比
通过负荷、气象、循环水温度和运行时间等参数进行同工况对比。
03
收益分项核算
分别计算回收水收益、运行费用及可验证的联动收益。
从设备效果到项目收益，形成可定义、可采集、可归一化、可验收的完整路径。

## Slide 7
回收对象与指标口径
06
总补水量
蒸发水量
默认参考85%
排污水
联动测算
风吹及其他
按现场边界
蒸发水回收率
直接回收水量 ÷ 蒸发水量
项目保证值 ≥ 15%
蒸发水比例受浓缩倍率、排污、风吹损失及运行工况影响；85%为项目经验参考值，最终以客户实际水量平衡数据为准。

## Slide 8
技术原理
07
声场增加细雾滴与夹带液滴的相对运动与碰撞机会；液滴黏附、凝并并增大后，在重力作用下回落至塔内循环水系统。
01
声场作用
02
液滴相对运动与碰撞
03
液滴凝并增大并回落
声源参数与布置根据塔型、运行工况和现场调试确定。

## Slide 9
系统组成
08
01
声源组件
形成项目所需声场
02
压缩空气系统
提供稳定气源
03
智能控制与数据分析
启停、监测、展示与运行分析
预留数据接口，可拓展边缘分析、趋势判断和运行建议。
04
安装支撑系统
匹配塔型与检修条件
频率、声压、供气压力及数量根据适用型号、塔型和现场调试确定。

## Slide 10
塔内布置方式
09
圆形塔体（俯视）
声场覆盖区域
声源
声源
声源
声源
声源
声源
声源
声源
声源沿塔内区域布置
自然通风双曲线冷却塔（剖面）
湿热气流
液滴凝并回落
布置目标
声场覆盖湿热气流区域
声源与圆形塔体结构匹配
兼顾检修、结构与施工条件
具体数量、位置和朝向根据塔型、运行工况和现场调试确定。

## Slide 11
产品与工程特点
10
01
物理收水过程
不向循环水系统新增化学药剂。
02
结构简洁耐用
耐腐蚀主体、无复杂高速旋转机构，具备长期稳定运行基础。
03
模块化设计
便于分区安装、检修、维护和后续扩展。
04
项目化适配
根据塔型、运行工况、气源条件和测试边界进行设计。
运行维护重点覆盖气路、阀组、密封、电控和连接部件。

## Slide 12
运行控制与安全边界
11
01
气源与压力
确认供气能力、压力稳定性与故障联锁
02
噪声
按厂界、作业区域及设备侧要求专项检查
03
振动与共振
作为设计、调试和验收的专项检查项目
04
冷却性能
跟踪循环水温、背压等指标，按双方边界评价
噪声、振动、气源和冷却性能等指标纳入设计、调试与验收全过程。

## Slide 13
项目收益构成
12
确定性收益
直接回收水量 × 经确认的综合水成本
联动收益
排污、废水处理、药剂等按客户实际运行条件核算
运行费用
压缩空气、电控、维护和备件
年净收益 ＝ 确定性收益 ＋ 联动收益 － 系统运行费用
综合水成本可根据客户实际情况，由取水成本、水资源税、预处理、药剂、泵送及废水处理等项目组成。

## Slide 14
收益测算示例
13
500
万吨/年
总补水量
85%
经验参考
蒸发水比例
425
万吨/年
年蒸发水量
15%
保证值
蒸发水回收率
63.75
万吨/年
直接回收水量
500 × 85% ＝ 425 ｜ 425 × 15% ＝ 63.75
直接回收水量占原总补水量：12.75%
排污水减少量结合客户浓缩倍率、排污边界和运行方式，作为联动收益测算。

## Slide 15
测试与验收方法
14
边界确认
基准期采集
运行/停运对比
同工况归一化
异常剔除
正式结论
验收参数与评价基础
✓
收水率计算分母
✓
补水/排污/其他水量边界
✓
机组负荷或单位发电量归一化
✓
气象条件
✓
测试时间
✓
仪表精度
✓
异常工况剔除规则
✓
第三方或双方验收方式
按照约定的数据边界、测试周期和归一化方法评价项目效果。

## Slide 16
三个案例总体对比
15
衡丰
18.11%
生产技术部材料
修正/复测
相邻小时18.72%
菏泽
16.70%
正式检测报告
有效测试点
点1 13.40%｜点2 20.00%
沁阳
15.00%
西安热工研究院
单位发电量归一化
1.363→1.158 m³/(MW·h)
案例测试采用约定边界与归一化方法，蒸发水回收率均不低于15.00%。

## Slide 17
衡丰项目｜先识别异常，再修正与复测
16
原始结果
21.44% / 21.39%
用于工况偏差识别与修正
修正结果
18.11%
考虑主蒸汽量及工业供热量偏差
相邻小时复核
18.72%
对应小时主蒸汽量偏差较小
通过异常工况识别、工况修正和相邻小时复核，形成可追溯的测试结论。
测试材料节选

## Slide 18
菏泽、沁阳项目｜两种可复核路径
17
菏泽｜分点测试
16.70%
有效测试点平均
点1：13.40% 点2：20.00%
有效平均采用点1与点2；点3用于展示局部水汽分布差异。
沁阳｜单位发电量归一化
15.00%
正式归一化结论
未投运：1.363 m³/(MW·h)
投运：1.158 m³/(MW·h)
测试报告节选

## Slide 19
项目实施流程
18
1
现场调研
2
水量平衡与基准期
3
塔型与声源设计
4
设备安装
5
系统调试
6
同工况测试
7
数据归一化
8
第三方/双方验收
9
长期运行维护
以明确的测试边界、工况归一化方法和数据规则贯穿项目全过程。

## Slide 20
研发能力与知识产权
19
核心技术及相关知识产权自主掌握，已形成涵盖声波发生装置、系统控制和工程应用的知识产权布局。
声波发生装置研发
系统控制与数据分析
工程设计与应用经验
知识产权体系
发明专利
实用新型专利
软件著作权
工程应用经验
已形成相关专利及软件著作权体系。

## Slide 21
把声波收水做成一项
可定义、可测试、可收益核算的工程方案
15%
蒸发水回收率保证值
三份
正式项目测试材料
一套
从设计到验收的实施路径
让节水效果有数据、项目收益可核算、实施结果可验收。